

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа

Број: 404-17/2019-III-01

Дана: 19.02.2019 године

Р а ч а

**Понуђач је дана 18.02.2019 године поставио следећа питања**

1) На страни 61 КД, у делу „Напајање објекта Б6А“, тачка 1 – дати номиналну струју теретног прекидача и његову прекидну моћ

**Одговор:**  **Теретни прекидач, номинална струја 63А, прекидне моћи 25 кА**

2) На страни 61 КД, у делу „ у делу „Напајање објекта Б6А“, тачка 1, наводи се постојећа мерна група. Да ли се понудом треба обухватити само уградња трофазног бројила.

**Одговор:** **Понудом се обухвата монтажа постојеће полуиндиректне мерне групе, ком 1**

3) На страни 63. КД, у делу „Разводни орман и опрема за аутоматику“, наводи се електро орман димензија 1000x1400x400mm. Да ли је неопходна дубина 400мм или задовољава дубина 300мм с обзиром да је то стандардна дубина према осталим димензијама ормана

**Одговор: Димензија према КД 1000x1400x400mm.**

4) На страни 68. КД, у делу „Опрема и радови у бунарском објекту“, тачака 9 кабл GN 50 4x6mm2, колика је дужина овог кабла потребна

**Одговор: Дужина кабла GN 50 4x6mm2 oд електро ормара до фреквентног регулатора је до 5м**

5. На страни 70 КД, у делу „Остало“, тачка 3-да ли подешавање комуникационе везе подразумева и проширење и подешавање комуникације од стане Командног центра

**Одговор: Не подразумева проширење и подешавање комуникације од стане Командног центра**